衢州职业技术学院

- 建筑消防工程维护与保养项目询价文件

- 第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就建筑消防工程维护与保养项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2019-287

- 二、采购项目名称：建筑消防工程维护与保养

- 三、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑消防工程维护与保养 | 2 | 年 | 详见询价文件第三章 | 82000元 |

- 四、供应商资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2. 在中华人民共和国境内注册，具备消防工程三级及以上资质，分公司参与投标的，需提供总公司授权书。

- 五、询价文件的领取

符合资格要求的供应商请于2019年12月9日至 2019年12月12日到衢州职业技术学院官网（www.qzct.net）下载询价文件并将报名表发指定邮箱。

- 六、递交报价文件截止及询价时间

递交报价文件截止及询价时间：2019年12月13日9：00时（北京时间）。

- 七、递交报价文件及询价地点

递交报价文件及询价地点：衢州职业技术学院行政楼一楼(西侧)124室，届时请报价人的法定代表人或其委托代理人按时参加询价会。

- 八、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、本询价文件由衢州职业技术学院后勤保卫处、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

询价文件发放和质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 0570-8068398

项目技术联系人：童老师  电话：0570-8068206

衢州职业技术学院招标办公室

2019年12月9日

- 第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 建筑消防工程维护与保养 |
| 3 | 实施地点 | 衢州职业技术学院内 |
| 4 | 交货时间 |  |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 质保期 | 2年 |
| 7 | 供应商资质要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。 2.在中华人民共和国境内注册，具备消防工程三级及以上资质,分公司参与投标的，需提供总公司授权书。 |
| 8 | 踏勘现场 | 递交报价文件之前，联系人：童老师 0570-8068206 |
| 9 | 报价文件递交截止时间 | 2019年12月13日9：00时（北京时间） |
| 10 | 报价有效期 | 二年（从报价截止之日算起） |
| 11 | 报价文件份数 | 一份 |
| 12 | 询价时间 | 2019年12月13日9：00时（北京时间） |
| 13 | 询价地点 | 衢州职业技术学院行政楼一楼(西侧)124室评标室 |
| 14 | 报价费用 | 供应商应承担所有准备和参加报价有关的费用 |

- 二、报价文件的组成及封装

（一）报价文件组成

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分。

1．资格证明文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（见第四章）；⑤质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑥报价人认为需要提供的其它材料。

▲报价人提供的各种复印件需加盖公章。

▲委托代理人须携带身份证原件到达现场。

2．商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

（二）报价文件封装

资格证明文件和商务文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资格证明文件或商务文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用。

- 四、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资格证明文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封商务文件，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预中标供应商在衢州职业技术学院网站预中标公告一天，如无异议，采购人和预中标供应商签订采购合同。

- 第三章 采购项目内容及要求

- 一、采购内容

- 1.项目内容

- 衢州职业技术院建筑消防工程维护与保养，包括全校火灾自动报警及联动系统、消防水喷淋系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、应急照明与安全疏散系统、防火卷帘系统，消防广播、烟感、温感探测器的清洁等日常维护与保养工作。

- 2.项目内容清单

| 序号 | 项目名称(维保内容) | 单位 | 数量 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 报警控制主机检查：自检、手/动动切换、主/备电源切换、复位、消音、打印机功能、内部时钟 | 套 | 1 | 每月 |
| 2 | 集中控制主机检查：自检、手/自动切换、主/备电源切换、复位、消音、打印机功能、内部时钟 | 套 | 1 | 每月 |
| 3 | CRT系统检查：系统硬件、软件、系统UPS情况 | 套 | 1 | 每月 |
| 4 | 感烟探测器功能测试（每个防火区抽检数应不少于2只） | 套 | 1 | 每月 |
| 5 | 感温探测器功能测试（抽检） | 套 | 1 | 每月 |
| 6 | 楼层显示功能测试（全检） | 套 | 1 | 每月 |
| 7 | 手动报警按钮功能试验（抽检） | 套 | 1 | 每月 |
| 8 | 消防广播功能测试 | 套 | 1 | 每月 |
| 9 | 消防电话功能测试 | 套 | 1 | 每月 |
| 10 | 消火栓报警按钮测试 | 套 | 1 | 每季 |
| 11 | 警铃启动功能测试 | 套 | 1 | 每季 |
| 二、自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 消防水池储水量和供水能力 | 套 | 1 | 每月 |
| 2 | 屋顶水箱储水量和供水能力 | 套 | 1 | 每月 |
| 3 | 检查所有控制阀门完好状况 | 套 | 1 | 每月 |
| 4 | 检查喷头完好状况 | 套 | 1 | 每月 |
| 5 | 检查水泵结合器完好状况 | 套 | 1 | 每月 |
| 6 | 稳压泵自动功能（下限启、上限停） | 套 | 1 | 每月 |
| 7 | 喷淋泵启动运转、主/备泵自动切换 | 套 | 1 | 每月 |
| 8 | 报警阀性能检查：系统水压、水力警铃、水泵延时器、压力开关、未端放水、湿式报警阀（全部测试）等 | 套 | 1 | 每月 |
| 9 | 水流指示器性能测试（抽检） | 套 | 1 | 每月 |
| 10 | 检查雨淋阀完好状况 | 套 | 1 | 每月 |
| 11 | 消防控制室远程启泵功能测试 | 套 | 1 | 每月 |
| 12 | 联动控制远程启泵功能测试 | 套 | 1 | 每月 |
| 三、消火栓系统 |  |  |  |  |
| 1 | 检查水泵结合器完好状况 | 套 | 1 | 每月 |
| 2 | 检查室外消火栓完好状况 | 套 | 1 | 每月 |
| 3 | 检查所有控制阀门完好状况 | 套 | 1 | 每月 |
| 4 | 检查消火栓箱完好状况：包括箱体、消火栓控制阀、消防水带、水枪、接扣等 | 套 | 1 | 每月 |
| 5 | 系统稳压泵自动功能（下限启、上限停） | 套 | 1 | 每月 |
| 6 | 消火栓泵启动运转、主/备泵自动切换 | 套 | 1 | 每月 |
| 7 | 消防控制室远程启泵功能测试 | 套 | 1 | 每月 |
| 8 | 联动控制远程启动泵功能测试 | 套 | 1 | 每月 |
|  | 四、防火卷帘系统 |  |  |  |
| 1 | 检查卷帘门完好状况 | 套 | 1 | 每月 |
| 2 | 电源情况检查（手动启动试验） | 套 | 1 | 每月 |
| 3 | 检查卷帘门上限位、下限位情况 | 套 | 1 | 每月 |
| 4 | 联动控制远程启动测试 | 套 | 1 | 每月 |
|  | 五、防排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 风机电源情况 | 套 | 1 | 每月 |
| 2 | 手动启动测试 | 套 | 1 | 每月 |
| 3 | 各类风阀、风口性能 | 套 | 1 | 每月 |
| 4 | 消防控制室远程启动功能测试 | 套 | 1 | 每月 |
| 5 | 联动控制风机、风阀测试 | 套 | 1 | 每月 |
|  | 六、应急照明与安全疏散系统 |  |  |  |
| 1 | 检查灯具外观感完好状况 | 套 | 1 | 每月 |
| 2 | 检查灯具功能 | 套 | 1 | 每月 |
| 3 | 测试应急时效 | 套 | 1 | 每半年 |
|  | 七、其它 |  |  |  |
| 1 | 消防电梯迫降首层测试 | 套 | 1 | 每季 |
| 2 | 非消防电源切换联动测试 | 套 | 1 | 每季 |

注：本项目以人民币为结算单位，现有消防系统为准；报价含维护、保养、税费等所有费用。

- 二、项目服务要求

1.本项目不得转包。报价人要求有电气工程师2名、消防工程师2名，需提供证书及社保缴纳证明。

2.在系统运行正常的情况下，中标人应按中华人民共和国国家《消防技术标准规范》对本工程进行常规检查、维护，对报警控制主机、CRT系统、消防水泵及其它合同内的消防设施等重要设备进行试验并做好记录；按每月、每季对本工程进行全面检查，对联动设备进行模拟试验。

3.采购人值班中发现系统出现异常紧急情况，应及时通知中标人并做好记录。中标人应在接到电话通知后2小时内赶到现场进行处理，及时排除险情，确保系统正常运行。

4.根据消防设施、火灾自动报警设备运行的需要，如采购人值班人员变动中标人应及时对采购人值班员进行上岗前的业务培训。

5.根据采购人工作安排，中标人应积极配合采购人开展消防应急疏散演练活动。

6.中标人应按建筑消防设施国家规范的要求，每二年（污染严重的场所单独评定清洗周期）对探测器进行超声波清洗一次及阈值响应检测，并提供清洗检测报告。清洗的费用已包含在总价内。

- 三、其它要求

1.本项目维保人员必须持证上岗（电气工程师或消防工程师）。

2.付款方式

每半年验收合格后，支付合同款的25%，以此类推。

3.本期检测合同有效期为二年，中标商所提供的服务符合要求，合同期内无违约行为，合同到期后，经双方协商同意可续签一次。

4．常用设备材料的价格按出厂价的6.5折计取，或按照本年度浙江省造价信息公布的价格6.5计取（就低不就高）。

- 第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：建筑消防工程维护与保养               项目编号： QZYCG2019-287

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： （￥： 元） |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

- 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加建筑消防工程维护与保养项目报价，项目编号 QZYCG2019-287 ，其在报价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○一九年    月    日

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量和服务承诺书格式

质量和服务承诺书

致：衢州职业技术学院

对于贵方的建筑消防工程维护与保养（项目编号：QZYCG2019-287）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目做出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照询价文件要求进行维护与保养，确保质量。

2.价格承诺：承诺在报价有效期 二 年内具有约束力。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月    日